УДК 621.184 : 001.891.5

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

Качанов А.Н.,  Коренков Д.А.

Россия, г. Орёл, ФБГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

Худокормов Н.Н.

Россия, г. Курск, ЗАО «РЭС»

Пал М.

Германия, г. Падерборн, Университет «Падерборн»

В статье приведены результаты исследования по применению технологий интегрально-комплексного подхода в котле типа КВГМ 100 при работе на природном газе. Доказана энергетическая и экологическая эффективность применения предложенной технологии интегрально-комплексного подхода на котле типа КВГМ 100.

The article presents the results of a study on the application of integrated technology-integrated approach in the boiler KVGM 100 for natural gas. Proved energy and environmental effectiveness of the proposed technology-integrated comprehensive approach to the boiler KVGM 100.

Проведенный анализ существующих конструкций котлов малой и средней мощности позволил четко определить наиболее рациональные схемы применение технологий интегрально-комплексного подхода, в основе которых лежит применение акустических колебаний [1,2].

Применительно для котла типа КВГМ 100 данные технологии основываются на использовании многозонного сжигания совместно с впрыском влаги в пространство горящего факела в зоне действия акустических колебаний.

Организация многозонного сжигания в котле осуществлялась перераспределением воздуха на горелочные устройства за счет изменения положения их шиберов с пульта оператора.

Водогрейный котел типа КВГМ 100 был переобрудован под опытно-промышленную установку и оснащён всеми необходимыми точками пробоотбора. В качестве топлива использовался природный газ.

Анализ дымовых газов выполнялся на газоанализаторе типа ТЕСТО. Отбор пробы дымовых газов и замер температуры производился на выходе из котла перед дымососом из первого и второго газоходов.

Тепловая мощность котла в период проведения испытаний изменялась от                          60 Гкал/час до 100 Гкал/час (69,77 МВт до 116,28 МВт).

КПД котла подсчитывали по прямому и обратному тепловым балансам по методике М.Б Равича  [3] .

В качестве отправных режимов, при которых были проведены балансовые испытания котла, были выбраны следующие значения тепловой мощности котла: 60 Гкал/час (69,77 МВт), 63 Гкал/час (73,26 МВт), 73 Гкал/час (84,88 МВт), 84 Гкал/час (97,67 МВт) , 100 Гкал/час (116,28 МВт).

Перерывы между контрольными замерами для выполнения теплового баланса котла составляли (Авдеева): при изменении теплового режима – не менее 3-х часов, при изменении воздушного режима – не менее 30 мин.

Перед началом проведения испытаний котел отработал трое суток.

В начале была выполнена «фотография» котла, целью которой было определить базовые точки замера состава дымовых газов и параметров для подсчета теплового баланса котла на каждом выбранном тепловом режиме. Концентрация N0х приводилась к коэффициенту избытка воздуха α = 1.

Математическая обработка полученных данных позволила получить зависимости изменения концентрации окислов азота в зависимости от применяемого метода снижения выбросов оксидов азота и изменение КПД. Ограничением при проведении испытаний принималось концентрация С0 = 0 – 1 ppm.

В качестве турбулизатора использовалась акустическая форсунка, в основе конструкции которой использован генератор Гартмана. В качестве работающей среды использовался сухой насыщенный пар.

Испытания котла проводились в объеме балансовых испытаний с обязательным измерением выбросов вредных веществ.

Изменение концентрации оксидов азота имеет ярко выраженную нелинейную зависимость (рис.1). Так при 63 % тепловой нагрузке максимальное значение оксидов азота, приведенное к коэффициенту избытка воздуха 1, составляет 200 мг/м3. Перераспределение воздуха позволяет снизить концентрацию оксидов азота до 165 мг/м3, впрыск влаги в зону горения позволяет снизить выбросы оксидов азота до 145 мг/м3. При комбинированном воздействии впрыска влаги в зоне действия акустических колебаний и перераспределения воздуха по грелочным устройствам достигается снижение выбросов оксидов азота до 95 мг/м3. Применение комбинированного метода позволяет повысить КПД котла на 2,9 %.

Дальнейшее увеличение тепловой мощности котла влечет за собой увеличение концентрации оксидов азота, причем тенденция снижения выбросов сохраняется. При максимальной тепловой мощности котла концентрации оксидов азота в начальной стадии составляет 240 мг/м3, в режиме перераспределения воздуха – 208 мг/м3, впрыск влаги – 180 мг/м3, при комбинированном воздействии на факел – 110 мг/м3.

Таблица 1 – Изменение окислов азота и КПД котла в зависимости                                       от применяемого метода

| Наименование величин | Значение величин |
| --- | --- |
|  | Тепловая мощность котла, Гкал /час |
|  | 62,7 | 72,9 | 83,8 | 99,8 |
| Исходная концентрация окислов азота, мг/м3 | 199 | 208 | 221 | 239 |
| Концентрация окислов азота, мг/м3 (ступенчатое сжигание) | 163 | 165 | 196 | 209 |
| Концентрация окислов азота, мг/м3 (впрыск влаги в зону горения при воздействии акустических колебаний) | 151 | 155 | 166 | 181 |
| Концентрация окислов азота, мг/м3 (впрыск влаги в зону горения при воздействии акустических колебаний + ступенчатое сжигание) | 93,1 | 94,2 | 101,9 | 109,9 |
| Процент снижения окислов азота, % | 53,2 | 54,7 | 53,9 | 54 |
| Увеличение КПД, % | + 2,9 | +2,8 | +2,5 | 2,2 |

КПД при увеличении тепловой мощности котла изменяется следующим образом: при 63 % происходит увеличение КПД по сравнению с базовым вариантом на 3 %, при               73 % увеличение составляет 2,8 %, при 84 % увеличение КПД составляет 2,5 %, при 100 % нагрузке - 2,4 %.

На рис. 1 показаны графики изменения концентрации окислов азота при применении различных методов понижения выбросов окислов азота. Кривая 1 соответствует изменению динамики концентрации окислов азота в исходном состоянии работы котла в зависимости от тепловой мощности котла. Кривая 2 соответствует изменению динамики концентрации окислов азота в режимах ступенчатого сжигания природного газа при работе котла в зависимости от тепловой мощности котла. Кривая 3 соответствует изменению динамики концентрации окислов азота в режимах впрыска влаги в зону горения в зоне действия акустических колебаний при работе котла в зависимости от тепловой мощности котла.

Кривая 4 соответствует изменению динамики концентрации окислов азота в режимах ступенчатого сжигания природного газа совместно с впрыском влаги в зону горения при работе котла в зависимости от тепловой мощности котла.

Выводы

- Наиболее перспективным методом применения схемы интегрально-комплексного подхода для котла типа КВГМ 100 является комбинированное использование перераспределения воздуха совместно с впрыском влаги в зону горения при воздействии акустических колебаний.

- Увеличение КПД при применении указанных технологий имеет нелинейный характер и изменяется в пределах от 2,9 % при тепловой мощности котла 60 % и 2,2 % при 100 % тепловой мощности.

- Максимальное снижение окислов азота составляет 53,2 % при тепловой мощности и 54 % при тепловой мощности 100 %.

Список литературы

- Худокормов, Н.Н. Использование активаторов горения для повышения эффективности работы котлов малой и средней мощности [Текст] / Н.Н.Худокормов, А.Н. Качанов // Сб. Энерго- и ресурсосбережение XXI век. Сборник материалов VIII  Международной научно-практической интернет-конференции. – Орёл:  Издательский дом «ОРЛИКиК», 2010. – С. 159-163.

- Худокормов, Н.Н. К вопросу о новом способе повышения эффективности и качества сжигания топлива [Текст] // Н.Н. Худокормов, Б.М. Кривоногов, А.В. Тиньков, А.Н. Качанов // Сб. Энерго- и ресурсосбережение XXI век. Сборник материалов V Международной научно-практической интернет-конференции. Орел: Издательский дом «ОРЛИКиК», 2007. – С. 65-71.

- Равич, М.Б. Эффективность использования топлива [Текст] / М.Б. Равич. – Изд-во «Наука», 1977. –  344 с.: ил.

Качанов Александр Николаевич, д.т.н., профессор, зав. каф. «Электрооборудование и энергосбережение» ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», e-mail: kan@ostu.ru.

Коренков Дмитрий Андреевич, аспирант каф. «Электрооборудование и энергосбережение» ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК».

Худокормов Николай Николаевич, вед. специалист ЗАО «РЭС», г. Курск.

Пал Манфред, доктор наук, профессор кафедры «Механическая перерабатывающая техника», университет «Падерборн».

# Text boxes

Рисунок 1 – Изменение концентраций окислов азота при применении различных методов понижения выбросов окислов азота

1 - Концентрация окислов азота при работе котла без применения методов; 2 - Концентрация окислов азота при работе котла при много ступенчатом сжигании;             3 - Концентрация окислов азота при работе котла при впрыске влаги в зону горения в зоне действия акустических колебаний; 4 - Концентрация окислов азота при работе котла при многоступенчатом сжигании совместно с впрыском влаги в зону горения при воздействии акустических колебаний; 5 - Увеличение КПД котла при работе котла при многоступенчатом сжигании совместно с впрыском влаги в зону горения при воздействии акустических колебаний.