УДК 621.316.935.1

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СЕТИ ПРИ ОЗЗ В СЕТЯХ С ДРГ ПРИ БОЛЬШИХ РАССТРОЙКАХ КОМПЕНСАЦИИ

Л. Аарон В.В., Рыжкова Е.Н.

Национальный исследовательский университет  «МЭИ», г. Москва

Рассмотрены возможные состояния компенсированных сетей напряжением 6-35 кВ, переходные процессы, возникающие в при ОЗЗ с большими расстройками компенсации.

Ключевые слова: дугогасящий реактор, расстройка компенсации, однофазное замыкание, феррорезонанс.

Considered the possible states of compensated networks 6-35 kV, transients arising during one phase short circuits with large detuning compensation.

Keywords: arc suppression coil, the detuning compensation, single phase short circuit, ferroresonance.

Сети 6-35 кВ с компенсированной  нейтралью согласно ПУЭ 7-ого издания [1] должны иметь резонансную настройку, когда индуктивный ток IK дугогасящего реактора (ДГР) равен емкостному току IC однофазного замыкания на землю  (ОЗЗ). Допускается расстройка не более 5%, причем предпочтительнее режим перекомпенсации (IK> IC), режим недокомпенсации (IC>IK) нежелателен из-за большей кратности дуговых перенапряжений.

Однако, поскольку большинство сетей в России оснащены в основном ступенчатыми ДГР с ручным переключением ответвлений  типа ЗРОМ или РЗДСОМ [2], у которых принципиально острая резонансная настройка недостижима, то расстройки компенсации даже в условиях грамотной эксплуатации могут достигать значительно больших значений, чем это предписывается. Кроме того, при поисковых переключениях в режиме замыкания эта ситуация усугубляется.

В сетях, оснащенных плавнорегулируемыми плунжерными ДГР типа РЗДПОМ и их аналогами, теоретически всегда возможно поддержание резонансной настройки, если мощность реакторов соответствует потребностям сети. Однако на практике очень нередки случаи, когда в результате неисправности или преднамеренного отключения регуляторов возникают глубокие расстройки компенсации, в основном, недокомпенсация.

При этом исчезает всякий смысл применения компенсирующего устройства, основное назначение которого - гашение дуги однополюсного замыкания. В этом случае ток в дуге по-прежнему имеет емкостной характер (при резонансной настройке остаточный ток в месте замыкания чисто активный) и нередко превышает граничные значения, установленные [1].

При перемежающемся характере горения дуги возникновение дуговых перенапряжений, в том числе и в результате биений становится неизбежным. Появление опасного смещения нейтрали в таком режиме может привести также к развитию феррорезонансных процессов (ФРП), имеющих высокую кратность перенапряжений и длительность их воздействия на сеть.

Поэтому анализ переходных процессов в компенсированных сетях по-прежнему является актуальной задачей, и представляется целесообразным рассмотрение некоторых аспектов моделирования таких сетей для прогнозирования и предотвращения нежелательных последствий аварийных событий, связанных с глубокими расстройками.

В [3] приводятся расчеты кратностей перенапряжений по трем существующим теориям горения дуги при ОЗЗ, но при этом не учитываются такие факторы как наличие больших расстроек, мощность, выделяемая в дуге и другие характеристики.

Сеть с ДГР при ОЗЗ ведет себя как цепь RLC с высокой добротностью, переходная характеристика которой будет колебательной. Если собственная частота колебаний равна или близка к присущим гармоникам напряжения или тока системы, то могут возникнуть резонансные условия.

В сети с компенсированной нейтралью возможны четыре состояния RLC-контура.

Первое состояние - сеть находится в штатном режиме симметричном режиме.

Второе состояние соответствует устойчивому замыканию, напряжение на поврежденной фазе равно нулю, на здоровых - линейному, ток в месте замыкания определяется степенью расстройки.

Третье состояние - это дуговое замыкание на землю. В отличие  от случая полной компенсации в данном случае из-за расстройки компенсации ликвидация дугового замыкания сопровождается процессом биений (наложением на установившееся напряжение промышленной частоты свободной составляющей близкой частоты).

Четвертое состояние - исчезновение однофазного замыкания на землю. При резонансной настройке, когда емкостное сопротивление землю равно индуктивному сопротивлению реактора, возникает ряд благоприятных условий протекания переходных процессов: минимальный ток промышленной частоты в месте повреждения, минимальная скорость восстановления напряжения на поврежденной фазе после гашения дуги, но при значительной недокомпенсации возможно развитие феррорезонансных процессов.

Для исследования состояний и процессов развития перенапряжений при дуговых ОЗЗ с дугогасящим реактором, учитывая ограниченные возможности проведения экспериментов в действующих электрических сетях, наиболее подходящим способом является математическое моделирование на ЭВМ, в данном случае использовался программный комплекс ATP/ EMTP [4]. Результаты расчетов при вариации расстройки компенсации приведены на рисунке 1.

Рисунок 1– Результаты расчётов

Список литературы

- Правила устройства электроустановок [Текст]: Все действующие разделы 6-го и 7-го изданий с изм. и доп. по сост. на 01.01.2013. – М.: КноРус, 2013. – 487 с.: табл. – ISBN 978-5-406-02937-4.

- Миронов И.А. Автоматические устройства настройки компенсации емкостного тока замыкания на землю в сетях 6-35 кВ [Текст] / И.А.Миронов, В.А. Кричко //ЭЛЕКТРО-ИНФО. – 2005. -  №4. – С.12-15.

- Лихачев Ф.А. Замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью и с компенсацией емкостных токов [Текст] / Ф.А. Лихачев. – М.: Энергия, 1971. – 152с.

- Arieh L. Shenkman.Transient analysis of electric power circuits handbook [Text].- Israel.: Springer.- 2005. -575 c.

Луис Аарон Вергара Валдес, аспирант НИУ «МЭИ», почтовый адрес: 111020, Москва, ул. 1-ая Синичкина,  д. 3, к. 1; e-mail: mordenx@hotmail.com, т. +7 926 836 53 99

Рыжкова Елена Николаевна, д.т.н., профессор НИУ «МЭИ», почтовый адрес: 140250, Московская обл. Воскресенский р-н, д. Цибино, пер. Школьный д. 11, кв. 12, e-mail: RyzhkovaYN@mpei.ru