УДК 621.438

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА ПУТЕМ

ВПРЫСКА ВОДЯНОГО ПАРА В КАМЕРУ СГОРАНИЯ ГТУ

Кудинов А.А., Горланов С.П.

Россия, Самара, СамГТУ

Представлены основные сравнительные показатели работы котла-утилизатора ТКУ-6 в составе стационарной ГТУ-25 с применением впрыска водяного пара в камеру сгорания двигателя НК-37, приведены диаграммы тепловосприятия поверхностями нагрева котла.

Ключевые слова: газотурбинная установка, впрыск, водяной пар, котел-утилизатор, тепловосприятие, паропроизводительность.

Presents the main comparative indicators of work the recovery-boiler TKU-6 in structure of stationary GTU-25 with the use of injection of water vapour in the combustion chamber of the engine NK-37, charts of heat absorption the boiler heating surfaces.

Keywords: gas turbine power plant, injection, water vapor, recovery boiler, heat absorption, steam generation capacity.

В последние годы на ТЭС для привода электрогенераторов стали широко использоваться газовые турбины. Благодаря высокой маневренности ГТУ применяют в энергетике, прежде всего, для покрытия пиковых нагрузок и в качестве аварийного резерва. ГТУ по сравнению с паросиловыми установками обладают меньшим КПД, в связи с тем, что он ограничивается начальной температурой рабочего тела (≈ 1300 °С) и единичной мощностью из-за возрастающих затрат энергии на собственные нужды. Первое ограничение в настоящее время устраняется путем внедрения новых материалов и совершенствования систем охлаждения элементов ГТУ [1]. Второе ограничение может быть устранено, если в турбину вместо смеси продуктов сгорания с воздухом подавать высокоэнтальпийный рабочий агент при той же начальной температуре. Часто в продукты сгорания добавляют водяной пар. Такие ГТУ получают все более широкое распространение в мире.  Хорошие результаты в этом направлении могут быть достигнуты в результате использования ГТУ с впрыском пара в составе комбинированных установок, что позволяет увеличить удельную мощность и КПД установки, уменьшить вредные выбросы, а также увеличить общий коэффициент использования теплоты топлива [2, 3].

В рамках данной работы рассматривается влияние впрыска водяного пара в камеру сгорания ГТУ на параметры работы КУ. Был проведен термодинамический расчет КУ, установленного за ГТУ на базе двигателя НК-37 [4].

Котел-утилизатор типа К-40/1,4-310-435 (модель  ТКУ-6) с многократной принудительной циркуляцией предназначен для получения пара за счет теплоты выхлопных газов стационарной газотурбинной установки номинальной мощностью 25 МВт.

Котел-утилизатор состоит из следующих основных частей: водяного экономайзера (ЭК), барабана (Б), циркуляционного насоса (ЦН), испарителя (ИСП), пароперегревателя (ПП) и газового подогревателя сетевой воды (ГПСВ). Дымовые газы после КУ через дымовую трубу (ДТ) отводятся в атмосферу.

Схема ГТУ с КУ приведена на рисунке 1.

Основные технические характеристики КУ:

- номинальная паропроизводительность, т/ч 		-	40,0;

- температура перегретого пара, °С 			-	280;

- давление перегретого пара, МПа  			-	1,4;

- температура питательной воды, °С 			-	104;

- температура уход. газов при номинальной нагрузке

(при работающем ГПСВ), °С 			-	103;

- производительность ГПСВ,  т/ч 				-	100;

- давление сетевой воды, МПа 				-	1,37 +/- 0,07;

- температура сетевой воды,  °С

на входе / на выходе					-	60/120.

Расчет КУ проводился при фиксированных параметрах (давление, температура) перегретого пара, питательной и сетевой воды. Для удобства сравнения результатов расчета было принято, что генерируемый КУ пар в полном объеме проходит через пароперегреватель, минуя байпасную линию. Методика расчета КУ приведена в [5].

Основные результаты проведенного расчета КУ представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты теплового расчета КУ

| Параметр | Значение параметра при расходе впрыскиваемого пара , % от расхода воздуха, поступающего в КС ГТУ |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расход впрыскиваемого пара , кг/с | – | 0,885 | 1,769 | 2,655 | 3,539 |
| Паропроизводительность КУ, кг/с | 15,32 | 15,63 | 16,19 | 16,97 | 17,44 |
| Тепловосприятие ГПСВ , МВт | 7,03 |
| Тепловосприятие ЭК , МВт | 6,01 | 6,13 | 6,35 | 6,65 | 6,84 |
| Тепловосприятие ИСП , МВт | 30,24 | 30,86 | 31,96 | 33,50 | 34,44 |
| Тепловосприятие ПП , МВт | 3,10 | 3,17 | 3,28 | 3,44 | 3,53 |

Используя полученные данные построены Q-t - диаграммы тепловосприятия поверхностями нагрева котла (рисунок 2).

Выводы

1. Выполнен термодинамический расчет котла-утилизатора ТКУ-6, установленного за ГТУ-25 на базе авиационного двигателя НК-37. Установлено, что при применении впрыска водяного пара в камеру сгорания ГТУ эффективность работы котла-утилизатора повышается. При впрыске водяного пара в камеру сгорания НК-37 в количестве 4% от объема воздуха, подаваемого в камеру сгорания, тепловосприятия поверхностей нагрева КУ увеличиваются: экономайзера с 6,00 до 6,85 МВт, испарителя с 30,24 до 34,44 МВт, пароперегревателя с 3,10 до 3,53 МВт.  Наблюдается рост паропроизводительности КУ на 13,8 % (с 15,32 до 17,44 кг/с).

2. Применение впрыска водяного пара в камеру сгорания ГТУ оказывает влияние как на экологические, так и на энергетические показатели работы установки: позволяет поддерживать концентрацию оксидов азота в выходных газах в пределах нормы, приводит к росту мощности газотурбинной установки, паропроизводительности КУ, снижению удельного расхода топлива на выработку электрической и тепловой энергии.

Список литературы

1. Цанев, С.В. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций. [Текст] / С.В. Цанев, В.Д. Буров, А.Н. Ремезов // М. : Издательский дом МЭИ, 2009.–

584. с.

2. Кудинов А.А. Тепловые электрические станции. Схемы и оборудование. [Текст] /А.А. Кудинов // М.: ИНФРА-М, 2012.– 325 с..

3. Кудинов А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. [Текст] / А.А. Кудинов, С.К. Зиганшина // М.: Машиностроение, 2011. – 374. с

4. Кудинов А.А. Анализ применения впрыска водяного пара в камеру сгорания газотурбинной установки на базе двигателя НК-37. [Текст] / А.А. Кудинов, С.П. Горланов // Промышленная энергетика, 2013. – № 7. –. С 23-27.

5. Кудинов А.А. Повышение эффективности работы котла-утилизатора К-40/1,4-310-435 при впрыске водяного пара в камеру сгорания ГТУ. [Текст] / А.А. Кудинов, С.П. Горланов //Материалы всеросс. научн. конференции молодых ученых в 10 ч. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013. - Ч.5.– С. 18-21.

Кудинов Анатолий Александрович, зав. кафедрой Тепловые электрические станции Самарского государственного технического университета (СамГТУ), д.т.н., профессор.

Тел. 332-42-31; 273-66-21 сот; Дом адрес: 443001, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, д. 117, кв. 12., E-mail: tes@samgtu.ru.

Горланов Сергей Петрович, аспирант кафедры Тепловые электрические станции Самарского государственного технического университета,Тел. 8 917-943- 97- 90

Дом адрес: 443083, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 72, кв. 52.

# Text boxes

Рис.1. Принципиальная тепловая схема ГТУ с котлом-утилизатором при работе без впрыска водяного пара в камеру сгорания

Рис.2. Q-t – диаграмма тепловосприятия поверхностями нагрева котла:

а - при работе ГТУ без впрыска водяного пара в камеру сгорания;

б - при работе ГТУ с = 4 % от расхода воздуха, поступающего в КС ГТУ.