УДК 697.34(0.75)

УТОЧНЕНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ОТОПИТЕЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ С ВОДОГРЕЙНЫМИ КОТЛАМИ

Горшенин В.П.

Россия , г Орел, ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»

В статье потери тепловой энергии в теплопроводах котельной и тепловой сети детализируются и с учетом механизма их возникновения подразделяются на вида. Различают тепловые потоки, теряемые путем теплопередачи через стенки теплопроводов и с утечками теплоносителя. Получены формулы для расчета отмеченных тепловых потоков.

Ключевые слова: тепловая мощность, горячая вода, сетевая вода, тепловой поток, расход, температура.

В существующей методике расчета тепловых схем отопительных котельных потери тепловых потоков в теплопроводах котельной и тепловой сети учитываются в виде нормативных добавок к потребляемым тепловым потокам [1]. В том случае не представляется возможным провести детальный анализ теплового баланса системы теплоснабжения.

В предлагаемой статье отмечены механизмы возникновения теряемых тепловых потерь и  разработаны формулы для их вычисления. Такой подход к расчету тепловой мощности котельной позволяет анализировать уровень тепловых потерь в тепловой сети в зависимости от вида и состояния тепловой изоляции теплопроводов, значения температуры сетевой воды и состояния трубопроводов.

Тепловой поток, затрачиваемый в котельных агрегатах на нагрев циркулирующей через них воды (тепловая мощность котельной), находится следующим образом:

Qзтрка=Qзтркб+Qзтр(пт)сн+Qзтрмх,                                                          (1)

где   Qзтркб – тепловой поток, затрачиваемый на нагрев воды, обеспечивающей удовлетворение коммунально-бытовых нужд населения;

Qзтр(пт)сн – тепловой поток, затрачиваемый на нагрев воды, теряемой при удовлетворении собственных нужд котельной (с утечками греющей воды и подогретой сырой воды на участке ХВО, с выпаром и утечками химочищенной, подпиточной и рециркулирующей горячей воды);

Qзтрмх – тепловой поток, затрачиваемый на нагрев воды, обеспечивающей подготовку топлива (мазута) к сжиганию.

Тепловой поток Qзтркб равен:

Qзтркб=Qвыркб-Qпсткб,                                                                     (2)

где   Qвыркб, Qпсткб – тепловые потоки, соответственно, вырабатываемый котельными агрегатами и поступающий на их вход после удовлетворения коммунально-бытовых нужд населения.

При этом:

Qвыркб=Qпт(кт)кб+Qпт(тс)+Qптркб+Qпсткб,                                                 (3)

где   Qпт(кт)кб, Qпт(тс) – тепловые потоки, теряемые в подающих и обратных теплопроводах котельной и тепловой сети:

Qпт(кт)кб=Qпт(кт)кб(пд)+Qпт(кт)кб(об);                                                      (3.1)

Qпт(тс)=Qпт(тс)пд+Qпт(тс)об;                                                      (3.2)

Qптркб – тепловой поток, потребляемый жилой застройкой для удовлетворения коммунально-бытовых нужд населения; определяется как сумма тепловых потоков на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Учитывая выражение (3), равенство (2) принимает вид:

Qзтркб=Qпткткб+Qпттскб+Qптркб.                                                     (4)

Тепловые потоки, теряемые в теплопроводах котельной и тепловой сети, обусловлены как теплопередачей через их стенки, так и утечкой теплоносителя в них:

Qпт(j)i=Qпт(тпр)i+Qптутчi   j=кт, тс;  i=кб, сн, мх.               (5)

При определении тепловых потоков, теряемых в теплопроводах котельной, учитывается только их потеря, обусловленная утечкой теплоносителя. Это связано с тем, что длина внутренних теплопроводов не значительна («короткие» теплопроводы) и перепад температуры по их длине принимается равным нулю (∆τ=0). В этом случае имеем:

Qпт(кт)кб(пд)=Qпт(утч)кб(пд)=0,278∙c∙Gгв(пт)кт(пд)∙τ2ка;                                    (6)

Qпт(кт)кб(об)=Qпт(утч)кб(об)=0,278∙c∙Gгв(пт)кт(об)∙τ2*,                                          (7)

где   Gгв(пт)кт(пд), Gгв(пт)кт(об) – расходы горячей воды, теряемой соответственно в подающих и обратных теплопроводах котельной:

Gгв(пт)кб(пд)=Gгв(выр)кб-Gгв(отп)кб;    Gгв(пт)кб(об)=Gгв(ввр)кб-Gгв(пст)кб;

Gгв(выр)кб, Gгв(отп)кб и Gгв(ввр)кб, Gгв(пст)кб – расходы горячей воды, вырабатываемой котельными агрегатами, отпускаемой котельной и возвращающейся в котельную, поступающей на вход котельных агрегатов после удовлетворения коммунально-бытовых нужд населения:

Gгв(выр)кб=1+μктпд+μтспд∙Gгвптркб;      Gгв(отп)кб=1+μтспд∙Gгвптркб;

Gгв(ввр)кб=1-μтсоб∙Gгвптркб;      Gгв(пст)кб=1-μтсоб-μктоб∙Gгвптркб;

μктпд, μктоб, μтспд, μтсоб – доли расходов горячей воды, теряемой в подающих и обратных теплопроводах котельной и тепловой сети, от расхода потребляемой горячей воды;

Gгвптркб – расход горячей воды, потребляемой для удовлетворения коммунально-бытовых нужд населения, т/ч.

Учитывая выражение (3.1) и принимая Gгвптктпд=Gгвптктоб=0,5∙Gгвпткб, имеем:

Qпт(кт)кб=0,278∙c∙0,5∙Gгвпткб∙(τ2ка+τ2*);                                    (8)

где   Gгвпткб – расход горячей воды, теряемой в котельной при удовлетворении коммунально-бытовых нужд населения:

Gгв(пт)кб=μктпд+μктоб∙Gгвптркб;

τ2ка – температура горячей воды, вырабатываемой котельными агрегатами, ℃;

τ2* – температура обратной сетевой воды, возвращающейся в котельную (на выходе из обратной магистрали), ℃:

τ2*=τ2(тп)-∆τ2;

τ2(тп) – температура обратной сетевой воды на выходе от потребителей (из тепловых пунктов), ℃;

∆τ2 – перепад (падение) температуры воды по длине обратных теплопроводов.

Тепловые потоки, теряемые в подающих и обратных теплопроводах тепловой сети:

Qпт(тс)пд=0,278∙ c∙[(Gd+Gdптпд)∙τ1*-Gd∙τ1];                                 (9)

Qпт(тс)об=0,278∙ c∙Gd∙τ2тп-Gd-Gdптоб∙τ2*,                              (10)

где   Gd – расход потребляемой сетевой воды, т/ч;

Gd(пт)пд, Gd(пт)об – расходы сетевой воды, теряемой соответственно в подающих и обратных теплопроводах закрытой тепловой сети;

τ1* – температура прямой сетевой воды на входе в подающую магистраль, ℃:

τ1*=τ1+∆τ1;

τ1  – температура прямой сетевой воды на входе у потребителей, ℃;

∆τ1 – перепад (падение) температуры воды по длине подающих теплопроводов.

Учитывая выражение (3.2) и принимая Gdптпд=Gdптоб=0,5∙Gdпт, имеем:

Qпт(тс)=0,278∙ c∙Gd∙∆τ1+∆τ2+0,5∙Gdпт∙τ1*+τ2*,                 (11)

где   Gd(пт) – расход сетевой воды, теряемой в тепловой сети:

Gd(пт)=Gd(отп)-Gd(ввр)=μтспд+μтсоб∙ Gd.

Выражение (4) может быть также представлено в следующем виде:

Qзтркб=Qпт(тпр)кб+Qпт(утч)кб+Qптркб,                                                    (12)

где   Qпт(тпр)кб, Qпт(утч)кб – тепловые потоки, теряемые в теплопроводах котельной и тепловой сети соответственно путем теплопередачи через их стенки и с утечками теплоносителя.

Тепловые потоки Qпт(тпр)кб и Qпт(утч)кб в выражении (12) вычисляются по формулам:

Qпттпркб=0,278∙c∙Gd∙∆τ1+∆τ2;                                             (13)

Qпт(утч)кб=0,278∙c∙0,5∙Gгв пткб∙τ2ка+τ2*+0,5∙Gdпт∙τ1*+τ2*.           (14)

Применительно к максимально-зимнему режиму работы котельной τ2sка=τ1s* и выражение (14) принимает более простой вид:

Qпт(утч)кб=0,278∙c∙0,5∙(Gгв пткб+Gdпт)∙τ1s*+τ2*.                         (14.1)

Тепловой поток Qзтр(пт)сн в выражении (1) находится следующим образом:

Qзтр(пт)сн=Qвырппв+Qвырргв-Qпстсн;                                                     (15)

где   Qвырппв – тепловой поток, вырабатываемый на подготовку подпиточной воды;

Qвырргв – тепловой поток, отпускаемый с выработанной рециркулирующей горячей водой;

Qпстсн – тепловой поток, поступающий на вход котельных агрегатов после удовлетворения собственных нужд котельной.

Тепловой поток Qвырппв равен:

Qвырппв=Qптгв(сн)+Qптвып+Qивпдг+Qховпдг+Qховд+Qпстгв(д)+Qпстгв(пдг),                    (16)

где   Qптгв(сн) – тепловой поток, теряемый с утечкой горячей (греющей) воды, обеспечивающей подготовку подпиточной воды;

Qптвып – тепловой поток, теряемый с выпаром, покидающим его охладитель;

Qивпдг, Qховпдг, Qховд – тепловые потоки, потребляемые исходной и химочищенной водой соответственно в их подогревателях и в деаэраторе;

Qпстгв(д), Qпстгв(пдг) – тепловые потоки, поступающие на вход котельных агрегатов с охлажденной горячей водой после деаэратора и подогревателей исходной и химочищенной воды.

Тепловые потоки Qивпдг, Qховпдг, Qховд могут быть записаны следующим образом:

Qij=Qi(пл)j+Qптi   i=ив, хов;  j=пдг, д,                                (17)

где   Qив(пл)пдг, Qхов(пл)пдг, Qхов(пл)д – тепловые потоки, затрачиваемые на нагрев полезных объемов исходной и химочищенной воды соответственно в их подогревателях и в деаэраторе;

Qптив, Qптхов, Qптппв – тепловые потоки, теряемые с утечками, соответственно, подогретой исходной, химочищенной и подпиточной воды (тепловые потоки, затрачиваемые на нагрев теряемых объемов исходной и химочищенной воды).

Тепловые потоки, затрачиваемые в подогревателях и деаэраторе на нагрев полезных объемов исходной и химочищенной воды, в конечном счете, возвращаются на вход котельных агрегатов в виде теплового потока, поступающего с подпиточной водой. Следовательно:

Qив(пл)пдг+ Qхов(пл)пдг+Qхов(пл)д=Qпстппв,                                                (18)

где   Qпстппв – тепловой поток, поступающий на вход котельных агрегатов с подпиточной водой, поступающей из деаэратора в составе деаэрированной воды.

С учетом равенств (17) и (18) выражение (16) принимает вид:

Qвырппв=Qптгв(сн)+Qптвып+Qптив+Qптхов+Qптппв+Qпстгв(д)+Qпстгв(пдг)+Qпстппв.              (16.1)

Тепловой поток Qвырргв, отпускаемый котельными агрегатами с выработанной рециркулирующей горячей водой, равен:

Qвырргв=Qптргв+Qпстргв,                                                               (19)

где   Qптргв – тепловой поток, теряемый с утечкой рециркулирующей горячей воды;

Qпстргв – тепловой поток, поступающий на вход котельных агрегатов с рециркулирующей горячей водой.

Тепловой поток Qпстсн, поступающий на вход котельных агрегатов после удовлетворения собственных нужд котельной, составляет:

Qпстсн=Qпстгв(д)+Qпстгв(пдг)+Qпстппв+Qпстргв.                                           (20)

После подстановки соотношений (16.1), (19) и (20) в выражение (15) оно принимает вид:

Qзтр(пт)сн=Qптгв(сн)+Qптвып+Qптив+Qптхов+Qптппв+Qптргв.                             (21)

Анализ выражения (14) показывает, что значительная часть теплового потока, затрачиваемого на удовлетворение собственных нужд котельной, в ее тепловом балансе учитывается в виде теплового потока Qпт(утч)кб, определяемого по выражению (14).

Тепловой поток Qзтрмх, обеспечивающий подготовку топлива (мазута) к сжиганию, равен:

Qзтрмх=Qвырмх-Qпстмх=c∙Gгввырмх∙τ2ка-Gгвпстмх∙τ2,                       (22)

где   Gгввырмх, Gгвпстмх – расходы горячей воды, вырабатываемой котельными агрегатами и поступающей на их вход после использования ее для подготовки мазута;

τ2 – температура обратной сетевой воды по отопительно-бытовому графику.

Список литературы

1. Бузников, Е.Ф. Производственные и отопительные котельные [Текст] / Е.Ф. Бузников, К.Ф. Роддатис, Э.Я. Берзиньш. – 2-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 248 с.

Горшенин Владимир Петрович, к.т.н., с.н.с., доцент кафедры «Городское хозяйство и строительство автомобильных дорог» ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», г. Орел;

тел.  +7 (960) 643-47-41.

________________________________________________________________________________

SPECIFICATION OF THE METHODOLOGY FOR CALCULATING THE HEATING CAPACITY OF THE HEATING PLANT WITH HOT-WATER BOILERS

Gorshenin V.P.

Russia, Orel, FGBOU VO «OSU named after I.S. Turgenev»

The article details the losses of thermal energy in the heat pipes of the boiler house and the heat network and these losses are divided into two types according to the mechanism of their occurrence. The article distinguishes between the heat flow lost due to the heat transfer through the walls of heat pipes and due to the coolant bleeds. The formulas for calculating the heat fluxes mentioned have been discovered.

Key words: heating capacity, hot water, network water, heat flow, flow, temperature

Bibliography

1. Buznikov, E.F. Production and Heating Boiler-Houses [Tekst]  / E.F. Buznikov, K.F. Roddatis, E.Y. Berzinsh. – 2nd ed. – M.: Energoatomizdat, 1984. – 248 p.

Gorshenin Vladimir Petrovich, candidate of technical science, senior staff scientist, senior lecturer at the Chair «Municipal Infrastructure and Highway Construction» FGBOU VO «OSU named after I.S. Turgenev», city of Orel; tel. +7 (960) 643-47-41.