УДК 697.34(075)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА ВОДОВОДЯНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ, СОЕДИНЕННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПО ГРЕЮЩЕЙ ВОДЕ

Горшенин В.П.

Россия, Орел, ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»

Отмечено, что при последовательном соединении подогревателей по греющей воде их уравнения тепловых балансов содержат по две неизвестных величины – температуру греющей воды между ними и ее расход через них. Проведено решение системы двух уравнений и определены неизвестные величины.

Ключевые слова: котельная, подогреватели, греющая вода, нагреваемая вода, уравнения тепловых балансов, температура, расход.

Решение задачи проводится применительно к подогревателям исходной и химочищенной воды, установленным в водогрейной котельной. На рисунке представлена часть тепловой схемы котельной, включающая: насос 1 исходной воды, подогреватели исходной 2 и химочищенной 5 воды, 3 – химводоочистку, 4 – насос химочищенной воды. В качестве греющего теплоносителя в подогревателях 2 и 5 воды, а также в деаэраторе находит применение горячая вода, поступающая из котельных агрегатов. Подогреватели 2 и 5 могут быть соединены параллельно или последовательно по греющей (горячей) воде. На рисунке показана схема последовательного соединения подогревателей 2 и 5. Применительно к этой схеме и осуществляется анализ методики теплового расчета подогревателей. Целью расчета подогревателей 2 и 5 является определение расходов греющей воды, потребляемой ими.

При последовательном соединении подогревателей 2 и 5 не известна температура (τ2гвхов=τ1гвив) греющей воды между ними и в существующей методике расчета тепловых схем котельных рассматриваемая задача решается методом последовательного приближения [1]. В этом случае значение отмеченной температуры предварительно задается, а затем на следующих шагах расчета уточняется. В предлагаемой статье задача решается аналитически.

Расходы горячей (греющей) воды, потребляемой подогревателями 2 и 5, находятся с использованием уравнений тепловых балансов этих подогревателей:

c∙Gгвптрив∙τ1гвив-τ2гвив∙ηт=c∙Gив∙τ2ив-τ1ив;                        (1)

c∙Gгвптрхов∙τ1гвхов-τ2гвхов∙ηт=c∙Gхов∙τ2хов-τ1хов,                    (2)

где   Gгвптрив, Gгвптрхов – расходы греющей воды, потребляемой подогревателями 2 и 5, т/ч;

τ1гвив, τ2гвив – температуры греющей воды на входе и выходе из подогревателя 2, ℃;

τ1гвхов, τ2гвхов – температуры греющей воды на входе и выходе из подогревателя 5, ℃;

Gив, Gхов – расходы исходной и химочищенной воды через подогреватели 2 и 5, т/ч;

τ1(ив), τ2(ив) – температуры исходной воды на входе и выходе из ее подогревателя, ℃;

τ1(хов), τ2(хов) – температуры химочищенной воды на входе и выходе из ее подогревателя, ℃;

ηт – коэффициент, учитывающий потерю теплового потока теплообменником.

Алгоритм решения уравнений (1) и (2) зависит от схемы соединения подогревателей 2 и 5 по греющей воде. При параллельном соединении подогревателей 2 и 5 имеем:

Gгвптрив≠Gгвптрхов;  τ1гвив=τ1гвхов=τ2ка;  τ2гвив=τ2гвхов=τ2,

где   τ2ка – температура горячей воды на выходе из котельных агрегатов, ℃;

τ2 – температура обратной сетевой воды по отопительно-бытовому графику, ℃.

В этом случае уравнения (1) и (2) решаются по отдельности относительно расходов Gгвптрив и Gгвптрхов.

При последовательном соединении подогревателей 2 и 5 по греющей воде ее температура между подогревателями не известна. Соответственно имеем:

Gгвптрив=Gгвптрхов=Gгвптрпдг=x1;  τ1гвхов=τ2ка;  τ2гвхов=τ1гвив=x2;  τ2гвив=τ2.

В этом случае каждое из уравнений (1) и (2) содержит по две неизвестные величины (x1, x2) и они решаются совместно:

τ2гвхов=τ1гвив=τ2гвив∙Qховпдг+τ1гвхов∙QивпдгQховпдг+Qивпдг; Gгвптрпдг=3,6∙Qiпдгc∙τ1гвi-τ2гвi∙ηт  i=хов, ив,

где   Qивпдг, Qховпдг – тепловые потоки, передаваемые соответственно в подогревателях исходной 2 и химочищенной 5 воды от греющей к нагреваемой воде, кВт:

Qивпдг=0,278∙c∙Gив∙τ2ив-τ1ив;   Qховпдг=0,278∙c∙Gхов∙τ2хов-τ1хов.

Список литературы

1. Бузников, Е.Ф. Производственные и отопительные котельные [Текст] / Е.Ф. Бузников,                  К.Ф. Роддатис, Э.Я. Берзиньш. – 2-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 248 с.

Горшенин Владимир Петрович, к.т.н., с.н.с., доцент кафедры «Городское хозяйство и строительство автомобильных дорог» ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», г. Орел;   тел.  +7 (960) 643-47-41.

_______________________________________________________________________________________

PERFECTION OF THE METHOD OF THERMAL CALCULATION OF WATER-TO-WATER HEATERS CONNECTED IN SERIES THROUGH HEATING WATER

Gorshenin V.P.                                                                                                                                            Russia, Orel, FGBOU VO «OSU named after I.S. Turgenev»

It is noted that when the heaters are connected in series through heating water their heat balance equation contains two unknowns: the temperature of the heating water between them and its flow through them. A solution of the system of two equations is solved and unknown quantities are determined.

Key words: boiler house, heaters, heating water, heated water, heat balance equation, temperature, flow rate.

Bibliography

1. Buznikov E.F.   Production    and    Heating    Boiler-Houses [Tekst]  / E.F. Buznikov,     K.F. Roddatis, E.Y. Berzinsh. – 2nd ed. – M.: Energoatomizdat, 1984. – 248 p.

Gorshenin Vladimir Petrovich, candidate of technical science, senior staff scientist, senior lecturer at the Chair «Municipal Infrastructure and Highway Construction» FGBOU VO «OSU named after I.S. Turgenev», city of Orel;  tel. +7 (960) 643-47-41.