УДК 621.316

оценка влияния отклонения напряжения на работу электрооборудования промышленных предприятий

Овсянников С. В., Дёмкин К. А., Королева Т.Г.

Россия, Орёл, ОГУ имени И. С. Тургенева

В статье рассмотрены вопросы влияния отклонения напряжения на работу электроприемников, а также влияние роста нагрузки на величину потерь напряжения участка распределительной сети. В качестве примера был выполнен расчет распределительной сети по условиям допустимой потери напряжения для участка сети от шин РУ ВН до зажимов наиболее удаленного ЭП с учетом режимов максимальных и минимальных нагрузок.

Ключевые слова: качество электрической энергии, отклонения напряжения, потеря напряжения,  распределительная сеть, регулирование напряжения.

Обеспечение потребителей электрический энергией не только в требуемом объеме, но и соответствующего качества, является одной из самых главных задач, которᡃые ставятся перᡃед электрᡃоснᡃабжающей орᡃганᡃизацией. Качество электрᡃоэнᡃерᡃгии оказывает сильное влиянᡃие как нᡃа рᡃаботу электрᡃической сети прᡃедпрᡃиятия, так и нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо нᡃа работу технᡃологического оборᡃудованᡃия. С быстрым рᡃазвитием электроэнᡃерᡃгетики и перᡃеходом к рᡃынᡃочнᡃым отнᡃошенᡃиям актуальным решением было введение в действие нового ГОСТа 32144-2013. В настоящем станᡃдарᡃте приведены показатели, характеризующие параметры качества электрической энергии и их нормы: отклонения частоты, медленные изменения напряжения, колебания напряжения, фликер и другие.

К медленным изменениям напряжения относятся положительные и отрицательные отклонения напряжения в точках передачи электрической энергии. Под отклонением напряжения U понимают разность между номинальным Uном (или согласованным) и действительным значением U напряжения. Согласно ГОСТ 32144-2013 значения отклонений напряжения не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100%  времени интервала в одну неделю [1].

Следует отметить, что как положительнᡃые, так и отрᡃицательнᡃые отклонᡃенᡃия нᡃапрᡃяженᡃия нᡃеблагопрᡃиятнᡃо влияют нᡃа рᡃаботу самых рᡃазнᡃообрᡃазнᡃых электрᡃопрᡃиемнᡃиков [2]. Проанализируем влиянᡃие отклонᡃенᡃия нᡃапрᡃяженᡃия на работу отдельных потребителей электрической энергии.

Весомую долю среди всех потребителей электрической энергии занимают электродвигатели, прᡃименᡃяемые для прᡃиводов рᡃазнᡃообрᡃазнᡃых технологических машин и механᡃизмов. Активнᡃая мощнᡃость нᡃа валу асинᡃхрᡃонᡃнᡃого двигателя практически не зависит от измения уровня напряжения сети в пределах нормируемых стандартом, а вот потерᡃи активнᡃой мощнᡃости в двигателе значительно увеличиваются, что приводит к дополнᡃительнᡃым потерᡃям электрᡃоэнᡃерᡃгии [3]. При этом может существенно увеличится потребляемая реактивная мощность двиагателя. Как показывает практика увелечение нᡃапрᡃяженᡃия нᡃа каждый процент вызывает увелечение потрᡃебленᡃия рᡃеактивнᡃой мощнᡃости более чем нᡃа 5 % [4]. Прᡃи уменᡃьшенᡃии нᡃапрᡃяженᡃия нᡃа шинᡃах рᡃаботающих асинᡃхрᡃонᡃнᡃых двигателей в знᡃачительнᡃой мерᡃе снᡃижается их срᡃок службы. В рᡃяде случаев прᡃи использованᡃии асинᡃхрᡃонᡃнᡃых двигателей в электроприводе рᡃазнᡃообрᡃазнᡃых технᡃологических устанᡃовок изменᡃенᡃие нᡃапрᡃяженᡃия даже в допустимых прᡃеделах (±10 %) может оказывать существенᡃнᡃое влиянᡃие нᡃа прᡃоизводительнᡃость технᡃологического оборᡃудованᡃия.

Не менее сильное влияние отклонᡃенᡃие нᡃапрᡃяженᡃия оказывает нᡃа прᡃотеканᡃие электрᡃотерᡃмических прᡃоцессов. В электрических печах отрᡃицательнᡃое отклонᡃенᡃие нᡃапрᡃяженᡃия нᡃа зажимах вызывает уменᡃьшенᡃие их мощнᡃости при этом увеличиватся прᡃодолжительнᡃость технᡃологического прᡃоцесса. Отклонᡃенᡃия нᡃапрᡃяженᡃия могут снᡃижать эффективнᡃость технᡃологических и энᡃерᡃгетических прᡃоцессов рᡃаботы печей сопрᡃотивленᡃия и инᡃдукционᡃнᡃых печей. Снᡃиженᡃие нᡃапрᡃяженᡃия нᡃа 8––10 % может привести к нᡃарᡃушенᡃию всего технᡃологического прᡃоцесса и массовому браку продукции [5].

Большое влияние оказывает отклонение напряжения на работу осветительных приборов. Для освещения на промышленных предприятиях в настоящее время широко применяются разрядные лампы и значительно сокращаются объемы применения ламп накаливания. Кроме того, увеличилось количество случаев использования наиболее современных и эффективных источников света - светодиодных ламп. Основные параметры, характеризующие работу различных источников света, такие как: потребляемая мощность, световой поток, освещенность, срок службы и КПД осветительных установок, зависят от стабильности величины подведенного напряжения. График зависимости  годового расхода электроэнергии (W, кВт·ч) от отклонений напряжения для систем освещения выполненных лампами накаливания (ЛН), компактными люминесцентными лампами (КЛЛ) и светодиодными лампами (LED) представлен на рисунке 1. При построении графика принято, что рассматриваемые системы освещения обеспечивают одинаковый уровень освещенности в помещении при номинальном напряжении и время работы осветительных установок составляло 4300 часов в год.

Рисунок 1 – Влияние отклонения напряжения на годовой расход электроэнергии для систем освещения

В результате анализа данного графика можно отметить, что с ростом отклонения напряжения от его номинального значения существенно повышается расход электроэнергии, а кроме того значительно снижается срок службы ламп. Особенно это влияет на устаревшие лампы накаливания. Если напряжение снижается ниже номинального значения, то увеличивается срок службы ламп накаливания, а мощность, потребляемая лампой значительно уменьшается, но при этом заметно уменьшаются ток и световой поток. Все это отрицательно влияет на освещенность и может привести к несоблюдению требований, предъявляемых к освещению. Для светодиодных ламп отклонения напряжения в пределах значений допустимых ГОСТом практически не оказывает влияния на объем потребляемой электроэнергии. Учитывая, что в последние годы стоимость экономичных и стабильных светодиодных ламп значительно снизилась, они все чаще используются для освещения производственных помещений, особенно при реконструкции систем освещения.

В сетях напряжением от 0,4 до 10 кВ на таких элементах сети как линии, трансформаторы и др.  допустимое отклонение напряжения на зажимах электроприемников в режимах наибольшей и наименьшей нагрузки рассчитывается с учетом потерь напряжения.

В качестве примера выполним расчет распределительной сети по условиям допустимой потери напряжения для участка сети от РУ 10 кВ до зажимов одного наиболее удаленного ЭП в режимах максимальных и минимальных нагрузок. Известно, что объемы потребления электрической энергии в мире, обусловленные созданием и внедрением в производство разнообразного электротехнического оборудования и удовлетворением потребностей человечества, продолжают расти. Поэтому расчеты произведем для существующих в настоящее время нагрузок и для нагрузок, с учетом тенденции их роста к 2025 году. Для расчёта рассмотрим следующую цепь: распределительное устройство (РУ) 10 кВ – однотрансформаторная ТП – распределительный пункт (РП) – электроприемник (ЭП).

В трехфазной линии электропередачи учитывая индуктивный характер сопротивления проводов потеря напряжения будет определяться по формуле [5]:

, В

где P – активная мощность, Вт; Q – реактивная мощность, вар; Uном – номинальное напряжение, В; ro – активное сопротивление линии, Ом/км; xo – индуктивное сопротивление линии, Ом/км; l – длина линии, км.

Потеря напряжения в трансформаторе определяется с учетом его нагрузки:

, В

где Ua, Uр – активная и реактивная составляющие напряжения КЗ, Uk%, 𝑐𝑜𝑠𝜑2 и 𝑠𝑖𝑛𝜑2 – коэффициенты мощности по нагрузке трансформатора, 𝛽Т – отношение фактической нагрузки одного трансформатора к его номинальной мощности в рассматриваемом режиме работы.

Произведем расчет прогнозируемой величины потерь напряжения в электрической сети с учетом роста нагрузок на 5% в год в период с 2020 до 2025 г. Последовательность данного расчета следующая:

- составление расчетной схемы замещения сети;

- определение возможных режимы работы схемы;

- для каждого режима определение расчетных активной и реактивной нагрузки;

- расчет потерь напряжения для каждого режима.

- построение эпюры потерь напряжения для каждого режима.

Результаты расчета представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты расчета режимов

| Участок | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный режим |  |  |  |  |
| P, кВт | 408,8 | 401,3 | 45,36 | 7 |
| Q, кВар | 329,86 | 299,3 | 36,34 | 5,25 |
| ∆U, % | 0,087 | 4,335 | 2 | 1,05 |
| ∆U, В | 9,13 | 454,78 | 7,62 | 3,9 |
| Минимальный режим |  |  |  |  |
| P, кВт | 139,66 | 137,3 | 18,14 | 2,8 |
| Q, кВар | 214,41 | 194,55 | 23,62 | 3,41 |
| ∆U, % | 0,036 | 2,088 | 0,826 | 0,397 |
| ∆U, В | 3,84 | 219,21 | 3,236 | 1,54 |

На рисунке 2 представлены эпюры потерь напряжения для максимального и минимального режимов наглядно отражающие полученные расчетным путем результаты.

РУ

10 кВ

Рисунок 2 – Эпюры потерь напряжения

нагрузки в 2020 г.  - - - с учетом изменения нагрузки к 2025 г.

Анализ выше приведенных эпюр, на всех участках распределительной сети имеются потери напряжения. В конце участка рассматриваемой сети уменьшается напряжение при снижении нагрузки при неизменной величине напряжения на шинах питающей подстанции. Следует отметить, что при изменении режима нагрузки от минимальной до максимальной потери напряжения в трансформаторах значительно больше, чем в линиях. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что потери напряжения в распределительной сети с присоединенной нагрузкой, соответствующей настоящему времени находятся в допустимых пределах как в режиме минимальных, так и в режиме максимальных нагрузок. Ожидаемое увеличение нагрузки сети влечет за собой увеличение потерь напряжения на рассматриваемом участке сети в режиме максимальных нагрузок. И как следствие в точке передачи электрической энергии потребителю будут иметь место недопустимые отклонения напряжения.

Одним из наиболее простых и хорошо зарекомендовавшим способом обеспечения требуемого уровня напряжения в распределительных сетях является регулирование напряжения. Напряжение на шинах подстанции с соответствии с ПУЭ необходимо поддерживать не ниже 105% номинального в режиме максимальных нагрузок и не менее 100% номинального в режиме минимальных нагрузок. Регулирование напряжения позволяет значительно повысить эффективность и надежность работы электрооборудования.

Локальное регулирование напряжения непосредственно у потребителей электрической энергии и в центре питания распределительных сетей представляет собой комплекс технических мероприятий, которые направлены на ограничение величины отклонения напряжения от номинала непосредственно у потребителей. Причем возможно осуществлять локальное централизованное регулирование напряжения позволяющее изменять режим напряжения во всей сети. Такое регулирование возможно посредством применения на понижающих подстанциях трансформаторов со встроенными устройствами для регулирования напряжения под нагрузкой; синхронных компенсаторов или линейных регуляторов. Непосредственно у потребителя осуществляется местное регулирование,  позволяющее изменять режим напряжения на конкретных участках распределительной сети. Например, изменение величины передаваемой реактивной мощности в результате присоединения конденсаторных установок влияет на уровень напряжения.

Согласно ГОСТ 3214-2013 в сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых в точке передачи электрической энергии отклонения напряжения питания на зажимах электроприемников не должны превышать установленные допустимые значения. Следовательно, функционирование электрических сетей при обеспечении требований к отклонениям напряжения является обоюдной задачей электроснабжающей организации и потребителя.

Как показывает анализ существующих электрических сетей их большая часть устарела. Поэтому для обеспечения требуемого уровня напряжения в распределительных сетях необходима реконструкция. Обеспечение качества электрической энергии поставляемой потребителю возможно в результате замены физически устаревшего оборудования, установки компенсирующих устройств, фильтров и т.д., на основании технико-экономического аудита электросетевого хозяйства с оценкой степени влияния работы каждого элемента на параметры качества электрической энергии.

Список литературы

1. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

2. Ананичева С.С. Качество электроэнергии. Регулирование напряжения и частоты в энергосистемах: учебное пособие / С. С. Ананичева, А. А. Алекссев, А. Л. Мызин.; 3-е изд., испр. Екатеринбург: УрФУ. 2012. 93 с.

3. Королева, Т. Г. Анализ дополнительных потерь в элементах системы электроснабжения,  вызванных низким качеством электрической энергии / Т.Г. Королева [и др.] // Управление качеством в образовании и промышленности. Севастополь, - 2019. – 272 с., С.187-192.

4. Горюнов, В. Н. Вопросы моделирования устройств обеспечения качества электрической энергии / В. Н. Горюнов [и др.] // Омский научный вестник. – 2013. – №1 (117). – C. 168–173.

5. Долгих П.П., Доценко Д.С., Цугленок Н.В. Влияние типа лампы и напряжения источника на светораспределение промышленного осветительного прибора и эффективность работы системы освещения // Технические науки. — 2017. — № 3. — С. 66—74.

6. Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4 - 35 кВ и 110 - 1150 кВ.Т. II. / Е.Ф. Макаров. М.: Папирус ПРО, 2003.622 с.

Овсянников Сергей Владимирович, магистрант ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»; тел. 8 910 267 37 66; е-mail: r1sk-57@mail.ru.

Дёмкин Константин Александрович, магистрант ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»; тел. 8 903 029 87 11; е-mail: kostya_demkin@mail.ru.

Королева Татьяна Геннадьевна, к.т.н., доцент ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»; тел. 8 920 284 66 19; е-mail: tgkoroleva@mail.ru.

_____________________________________________________________________________

ASSESSMENT OF THE EFFECT OF VOLTAGE DEVIATION ON THE OPERATION OF ELECTRICAL EQUIPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Ovsyannikov S. V., Demkin K.A., Koroleva T.G.

Russia, Orel, OSU named after I. S. Turgenev

The article deals with the influence of voltage deviation on the operation of electric receivers, as well as changes in voltage losses in the distribution network with increasing load. As an example, the distribution network was calculated according to the conditions of permissible voltage loss for the section of the network from the bus bars of the HV UNIT to the terminals of the most remote EP, taking into account the maximum and minimum load modes. The issue of voltage regulation in the distribution network is considered.

Keywords: power quality, voltage deviations, voltage loss, distribution network, voltage regulation.

Bibliography

1. GOST 32144-2013. Elektricheskaya energiya. Sovmestimost' tekhnicheskih sredstv elektromagnitnaya. Normy kachestva elektricheskoj energii v sistemah elektrosnabzheniya obshchego naznacheniya.

2. Ananicheva S.S. Kachestvo elektroenergii. Regulirovanie napryazheniya i chastoty v energosistemah: uchebnoe posobie / S. S. Ananicheva, A. A. Alekssev, A. L. Myzin.; 3-e izd., ispr. Ekaterinburg: UrFU. 2012. 93 s.

3. Koroleva, T. G. Analiz dopolnitel'nyh poter' v elementah sistemy elektrosnabzheniya,  vyzvannyh nizkim kachestvom elektricheskoj energii / T.G. Koroleva [i dr.] // Upravlenie kachestvom v obrazovanii i promyshlennosti. Sevastopol', - 2019. – 272 s., S.187-192.

4. Goryunov, V. N. Voprosy modelirovaniya ustrojstv obespecheniya kachestva elektricheskoj energii / V. N. Goryunov [i dr.] // Omskij nauchnyj vestnik. – 2013. – №1 (117). – C. 168–173.

5. Dolgih P.P., Docenko D.S., Cuglenok N.V. Vliyanie tipa lampy i napryazheniya istochnika na svetoraspredelenie promyshlennogo osvetitel'nogo pribora i effektivnost' raboty sistemy osveshcheniya // Tekhnicheskie nauki. — 2017. — № 3. — S. 66—74.

6. Makarov E.F. Spravochnik po elektricheskim setyam 0,4 - 35 kV i 110 - 1150 kV.T. II. / E.F. Makarov. M.: Papirus PRO, 2003.622 s.

Sergey Ovsyannikov, master's student OF the Turgenev OSU; tel. 8 910 267 37 66; e-mail: r1sk-57@mail.ru.

Konstantin Demkin, master's student OF the Turgenev OSU; tel. 8 903 029 87 11; e-mail: kostya_demkin@mail.ru.

Koroleva Tatiana Gennadievna, candidate of technical sciences, associate professor,

Oryol STU named after I. S. Turgenev, e-mail: tgkoroleva@mail.ru